## SPO 31.07.2024
Проблемы с ПО от 31.07.2024 (вер 1.8)
№ | Приоритет исправления | Описание | Статутс | Срок
1 | Высокий | Необходимо переименовтаь аварию ЗАКЛИНИВАНИЕ ШТОКА в ОТСУТСТВИЕ ВРАЩЕНИЯ ШЕСТЕРНИ. Под этой аварией может быть следующие несиправности - не подключен мотор, заклинивание плунжера, заклинивание или неисправность передаточного механизма, несиправность оптического сенсора. |  | Исправлено
2 | Высокий | При настройке стадий промывки в подменю УМЯГЧЕНИЕ нет возможности настроить время заполнения солевого бака - не тапается поле ввода. |  | Исправлено
3 | Высокий | Журнал ошибок. Добавить в сообщение время возникновения ошибки. |  | Исправлено
4 | Высокий | Дописать название стадии ЗАСОС СОЛЕВОГО РАСТВОРА И МЕДЛЕННАЯ ОТМЫВКА. |  | 2024-05-20
5 | Высокий | При настройке стадий промывки в подменю УМЯГЧЕНИЕ не применяются значения длительностью более 60 мин. Точнее значения запоминаются, но при промывке выставляются значения = введеное время минус 60 минут. Ввел 110, а по факту отображается 50 мин. Или ввел 90 мин, а при промывке только показывает 30 мин. Ну и ставишь 61 мин, а по факту показывает 1 мин, но когда 1 мин заканичвается начинается отсчет 60 мин. По факту длительность более 99 мин учитывается, но такое кривое отображение времени обратного отсчета надо передалать. |  | 2024-05-20
6 | Высокий | Добавить задержку на нажатие кнопки МЕНЮ так же как и для кнопки ПРОМЫВКА |  | Исправлено
7 | Высокий | Нет РУЧНАЯ НАСТРОЙКА типа фильтра - выбрать этот пункт меню и настроить время его нельзя |  | Исправлено
8 | Высокий | При изменеии времени стадий промывки, при входе в подменю ввода значения самое значение обнуляется и нажав кнопку назад выставляется значение 255, а не то какое было. Стояло, например, 108 мин, ты вошел в меню чтобы его изменить, передумал, нажал назад и получил 255 мин, а не то 108 мин. |  | 2024-05-20
9 | Высокий | Не работает алгоритм вывода в промывку по времени - таймер обратного отсчета перестает считать (показания таймера обратного отсчета в нижней строке просто исчезают), а промывка не начинается. |  | 2024-05-20
10 | Высокий | Не добавлен тип промывки ПО ДНЯМ и ПО ЧАСАМ. То что сейчас есть ПО ВРЕМЕНИ фактически и есть ПО ДНЯМ только ввод уставок (ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЫВКИ и ОСТАВШЕЕСЯ ВРЕМЯ ДО НАЧАЛА ПРОМЫВКИ) надо сделать в днях, но сохранив обратный отсчет в статусной строке в часах. |  | 2024-05-20
11 | Высокий | Время заполнения солевого бака не в КГ. Формула пересчета есть в фигме |  | Исправлено.
12 | Высокий | Надо убрать перемигивание показаний фильтроцикла, расхода, иконок ВХ1, ВЫХ1, ВЫХ2 при их обнавлении. Они на долю сек пропадают совсем и появляются новые. Эти постоянные моргания раздражают и есть ощущение неисправности контроллера.
13 | Высокий | Нет квадратиков для крестиков выбора в подменю: ТИП ПРОМЫВКИ. Нет промывки ПО ДНЯМ и ПО ЧАСАМ |  | 2024-05-20
| Высокий | Батарейка разрядилась быстро. На сколько её должно хватать? Не будет ли она садится пока контроллер лежит на складах? Если это так, то надо предусмотреть защитную пленку под батарейку чтоб пока хранится заряд не расходовался. Надо это как-то отобразить в заказных листах и ТЗ на изготовление платы. Батарейка так же должна быть смонтирована на заводе делающий монтаж элементов на плату. Ну и чтобы она быстро не садилась пока храниться на складах надо между батарейкой и платой чтобы ставили пленку чтоб её пользователь удалил при вводе в работу клапана.
15 | Высокий | При попытке просмотреть журнал ПРОМЫВКИ ФИЛЬТРОВ контроллер завис на загрузке журнала. На кнопки не реагирует, но синий led на плате мигает как обычно. |  | Пока не подтвердилось. Постоянная проблема
16 | Высокий | Нет записей в журналах МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД и ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ
17 | Высокий | Вход ВХ1. Индикация стала как надо. Но проблемы есть - уходит в промывку моментально при замыканиии входа (при настройке УДАЛЕННЫЙ ЗАПУСК), а нужна задержка длительностью 10 сек выхода в промывку от момента когда замкнулся вход. Держится 10 сек замкнутым вход - уходит в промывку. При выборе БЛОКИРОВКА ПРОМЫВКИ нужно сделать задержку на срабатывание короче - 3 сек. И был момент еще - стояла блокировка промывки, ВХ1 был замкнут, контроллер в фильтрации, понажимал кнопку ПРОМЫВКА -все ОК - в промывку не встает, после размыкания контроллер пошел в промывку после пропадания мигания значка ВХ1. Такого не должно быть. Контроллер должен отправлять в промывку фильтр, при таком сценарии, только когда фильтроцикл кончился, или таймер обратного отсчета стал 0:00:00, но не ручной промывки по кнопке ПРОМЫВКА.
18 | Высокий | При выборе ЗАПРЕТ ПРОМЫВКИ для ВХ1 промывка не блокируется при замыкании ВХ1. Нет иконки ВХ1 на экране при замыкании 2 и 3 пинов. |  | 20.05.2024+ нужна логика работы данной команды в случае, если промывка уже идет
19 | Высокий | Прозвонил землю ВЫХ1. Она идет первой (верхняя), а не третьей ногой (нижняя) как указано в схемах. Надо поправить схему, наврено? |  | Номер ножки зависит от того, с какой стороны считать. В схеме нумерация слева, если смотреть на окошки для провода
20 | Высокий | Функционал ВЫХ1 есть в программе, но физически его не вижу. Не появляется иконка ВЫХ1. Мультитестором не видно замыкания цепи для ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА и ЗАПУСК В ПРОМУВКУ СОСЕДА. При выборе ИМПУЛЬСНЫЙ ВЫХОД (задал 10 л/имп) и имитации расхода выход активировался (1 и 3 нога звонится мультитестором и появилась иконка ВЫХ1), но выход просто один раз активируется и так висит потсоянно когда расход стал снова 0.
21 | Высокий | Про ФИЛЬТРОЦИКЛ. Характер проблемы изменился. Теперь некорректно вводятся литры. Вводишь 1 л, а запоминается как 1000 л. Вводишь 1 м3, запоминает как 1 м3. И нужно убрать пересчет кубов в литры и обратно в зависимости от выбранной размерности. Например, вводишь 120 м3, переключился на л и должна остаться 120, а не 120000.
22 | Высокий | При выходе из меню ввода ФИЛЬТРОЦИКЛ кнопкой назад в верхней строке (та что галка рядом с лого) в поле фильтроцикл появляется такое безумное число. То же самое с полем РЕЗЕРВ
23 | Высокий | ВЫХ2 не работает. Иконка ВЫХ2 появилась. Но подключил лампочку (накаливания) как нагрузку, но и она не загорелась. Плюс индикация ВЫХ2 сохранилась после проведения промывки, хотя были выбраны все пункты промывки (обратная промывка и прямая промывка). Пункт ФИЛЬТРАЦИЯ в настройке ВЫХ2 не выбирался, а значок ВЫХ2 на экране все равно мигает. а когда ставишь крестик на ФИЛЬТРАЦИЯ, иконка ВЫХ2 не горит в режиме фильтрация.
24 |  | Один раз завис на клавиатуре при вводе значения фильтроцикла. Перезагрузка помогла. Больше не повторялось.
25 | Средний | Убрать полоски разделяющие названия в меню. При обновлении картинки при скроллинге они пропадают, но не полностью. Либо сделать так чтобы полоски не пропадали, или пропадали целиком.
26 | Средний | Сделать автоматический выход на главный экран из любого подменю спустя 60 сек отсутвия действий с экраном.
29 | Высокий | При одиночном тапе на кнопку МЕНЮ она меняет свой цвет с голубого на синий. Гарантированно появляется если много раз тапать на кнопку. Но бывает и при одиночном тоже
30 | Высокий | При входе в подменю настройки длительности стадий промывки ФИЛЬТРАЦИЯ или УМЯГЧЕНИЕ сверху надпись РУЧНАЯ НАСТРОЙКА, а не ФИЛЬТРАЦИЯ/УМЯГЧЕНИЕ
31 | Высокий | Не видно сообщения об аварии ОТСУТСТВИЕ ВРАЩЕНИЯ ШЕСТЕРНИ. Включил плату без подключенного мотора и получил только надпись о необходимости сервиса. Сообщение об ТО закрыло сообщение об аварии. Предлагаю сообщение о ТО расположить нижним рядом, а не средним.
32 | Высокий | При появлении сообщении о необходимости ТО сообщение не всегда отображается корректно - остается слева полоса. Например зашел в меню, вышел и сообщение исчезло, но осталась полоса
33 | Высокий | Добавить надпись размернности ввода значения длительности стадий промывки в подменю настройки. Исправить название стадий в подменю настроек и на главном экране при промывке (ЗАСОС СОЛЕВОГО РАСТВОРА И МЕДЛЕННАЯ ОТМЫВКА и ЗАПОЛНЕНИЕ СОЛЕВОГО БАКА)
34 | ОЧЕНЬ Высокий | Наблюдаю постоянно рысканье поршня (обратно-вперед или обратно-вперед-обратно на долю оборота) при переключении стадии когда поршень занимает свое положение. Иногда доходит до 4 перекладок (обратно-вперед-обратно-вперед). Иногда было такое рысканье через пару сек после того как поршень встал в свое основное положение (фильтрация). Нужно замедлить скорость вращение двигателя. Есть ощущение выбега с последующей корректировкой положения. Если выставить 0 мин всех стадий то видно насколько нестабильно считаются обороты/позиционируется - контроллер крутит взад-вперед поршень с разными интервалами и то с выбегом, то нет. | Сделал настройку скорости вращения, обратной связи пока нет
35 | Высокий | Журналы. Записи должны отображаться с новых, а не с самой первой. И очень медленная загрузка журнала. Особнно при пролистывании его. Надо с этим что-то делать. Это очень сильно раздражает
36 | Высокий | Один раз завис при добавлении стадий в РУЧНАЯ НАСТРОЙКА. Перезагрузка помогла. Больше не повторялось.
37 | Высокий | Пропадает название первой стадии при промывке. Первая стадия была ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА (0 мин выставлена). Потом ПРЯМАЯ ПРОМЫВКА (1 мин). После окончания промывки зависло поле обратного отсчета времени промывки "1 сек". Исчезает если зайти в меню и выйти на главный экран. Воспроизводится. Если принудително пролистать стадию (прямая промывка) то в зеленом поле останется оставшееся время (46 сек, например, или 2 мин). В умягчении такого нет. Есть в типе промывки ФИЛЬТРАЦИЯ, УМЯГЧЕНИЕ и РУЧНАЯ . При выборе Фильтрация пропадает название обоих стадий. При УМЯГЧЕНИИ только первой и то не всегда.
38 | Низкий | Заметил что контроллер запоминает уставку периодичности промывки для каждого варианта ТИП ФИЛЬТРА. Если это не баг, а так и задуманно то можно оставить. Будет фичей.
39 | Высокий | Один раз стала неактивна кнопка СЛЕДУЮЩАЯ на стадии ПРЯМАЯ ПРОМЫВКА (тип промывки УМЯГЧЕНИЕ). Обратный отсчет шел. Промывка закончилась, а кнопка осталась неактивна - тапаешь и ничего не происходит. Так же отвалилась кнопка МЕНЮ - тапаешь и ничего не происходит. |  | Было и на 1.4 Повторилось и на ПО 1.5
40 | Высокий | Алгоритм ТИП ПРОМЫВКИ - УНИВЕРСАЛЬНАЯ (бывшая ОТЛОЖЕННАЯ) перестал нормально работать. По времени выходит в промывку, а по расходу воды не выходит через 10 мин отсутствия расхода Алгоритм ТИП ПРОМЫВКИ - ПО ЧАСАМ, ПО ДНЯМ, НЕМЕДЛЕННАЯ работат нормально.
41 | Высокий | Необходимо переименовать тип промывки ОТЛОЖЕННАЯ на УНИВЕРСАЛЬНАЯ
42 | Высокий | При типе промывки НЕМЕДЛЕННАЯ становятся неактивными подменю пользователя СТАРТ ПРОМЫВКИ и ПЕРИОД ПРОМЫВКИ. Сами пункты есть, но нажатия ни к чему не приводят. Создается ощущение неисправности контроллера. Нужно или убирать эти пункты меню или подсвечивать их серым обозначая невозможность настройки. Лучше убирать неактивные пункты до смены типа промывки.
43 | Высокий | При типе промывки НЕМЕДЛЕННАЯ не получается запустить принудительную промывку кнопкой ПРОМЫВКА. Такого не должно быть. Принудиловка должна быть всегда доступна.
44 | Высокий | Поправить положение окошек для ввода или длину надписей стадий. Поправить размерность всех стадий на МИН, кроме стадии ЗАПОЛНЕНИЕ СОЛЕВОГО БАКА, она в КГ
45 | Высокий | Показания текущего расхода надо сделать с округлением до целого числа. | Готово
46 | Средний | Нужно добавить аварию мотора ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРАЩЕНИЕ МОТОРА. Нужна в основном при стратовом позиционировании при подаче питания. Оригинальная плата при старте крутит мотором бесконечно ожидая когда упреться поршень, а у нас она крутит заданное время и без обратной связи завершает вращение даже если поршень не уперся. Это неправильно. В случе если N сек (полное время пробега от крайне задвинутого до выдвинутого положения засечем после снижения скорости вращения мотора) крутится и поршень не упирается в крайнее положение выводим аварию. Возможные неисправности - плата с кранштейном не доконца вставлена и шестерня редуктора не цепляется за передаточный механизм. Ну или повреждение передаточного механизма.
47 | высокий | Необходимо поправить положение поршня на нескольких стадиях - обратная промывка (недокручено на четверть примерно - льется вода в солевой бак), прямой промывке - он недокручивается почти на 3/4 шестерни передаточного механизма. | Сделал настройку скорости вращения, обратной связи пока нет
48 | высокий | Появились записи во всех журналах, но в журнале промывки фильтров не появляется записи ручной промывки. Только автоматическая. Записи в журналах расхода (макс и потребление) так же не обновляются. В журнале потребления вообще висит две записи за один день. Или в журнале промывок какие-то странные даты висят. А в Максимальном расходе неадекватные значения расхода.
49 | Средний | Телефон в контактах нужно вводить целиком за +. Продажа Голов будет и в других странах СНГ, а в Беларуси, например, номера выглядят так +375 29 2XX XX XX
50 | Низкий | Надо что-то делать со шрифтами. Надо поправить отрисовку надписей. Местами буква Н имеет разную толщину вертикальных линий - слева лва пикселя, справа - 3. Тоже самое касается буквы Ш. В надписи ПРОМЫВКА буква А прилипла к К - надо разделить. Где-то наоборот расстояние между буквами большое - у ФИЛЬТРОЦИКЛ уменьшить на 1 пиксель
51 | Высокий | При циклическом тесте когда Голова находится постоянно в промывках одна за другой (активированна удаленная промывка на ВХ1 и замкнут вход) в какой-то момент контроллер встает по заклиниванию поршня - он оказывается максимально завдинут. Накапливается ошибка в положении клапана. Возможно дело в том что когда заканчивается один цикл промывки контроллер не ставит поршень в положение фильтрация, а сразу из положения последней стадии ставит поршень в положении первой стадии промывки. при прохождении промывок (не важно как инициированных) накапливается ошибка позиционирования поршня. Буквально с каждой последующей промывкой поршень оказывается все глубже на всех стадиях. Это видно невооруженным глазом даже спустя 3-4 промывки. | Поправили, обратной связи нет
52 | Высокий | По работе универсального выхода ВЫХ1. ЗАПУСК В ПРОМЫВКУ СОСЕДА. Выход ВЫХ1 активен не только на стадии ЗАПОЛНЕНИЕ СОЛЕВОГО БАКА, но и на стадиях ЗАСОС СОЛЕВОГО… и ПРЯМАЯ ПРОМЫВКА. При этой настройке выход должен быть активен только на стадии ЗАПОЛНЕНИЕ СОЛЕВОГО БАКА. Так же он не должен активироваться если настройка выхода произошла сразу после окончания промывки. ИМПУЛЬСНЫЙ ВЫХОД. Работает корректно, но есть нюанс. Когда выставляешь 1 имп/л и расход воды больше 60 л/мин импульсы идут неравномерно. На 2 л прошедших контроллер может выдать только один импульс. с другими импульсными числами (10 и 100 л/имп) такого не наблюдается (пока не наблюдается т.к. физически через 1" клапан больше 120 л/мин не пропихнуть). ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА. Проблема с ВЫХ1 и ВЫХ2 на аналогоичных натройках (по стадиям промыки описана в пп.62
53 | Высокий | По универсальному выходу ВЫХ1. В настройках подпункта ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА некорректные название стадии. Вместо ЗАПОЛНЕНИЕ СОЛЕВОГО БАКА написано И МЕДЛЕННАЯ ОТМЫВКА
54 | Высокий | По выходу ВЫХ2. Индикация есть, а на выход не работает. Возможно плата неисправна. Требуется другая плата для проверки.
55 | Ощень высокий | При нахождении фильтра в промывке (стадия ЗАСОС СОЛЕВОГО РАСТВОРА И МЕДЛЕННАЯ ПРОМЫВКА) сбросил/подал питание на плату. Контроллер загрузился, выставил поршень в положение фильтрация (выдвинул наружу) и затем начал задвигать поршень (на нужную стадию промывки, наверно), но не остановлися а задвинул его до упора и не остановившись выкрутил шестерню из передаточного мехнизма. Это писец, если честно. Повторно воспроизвести не получается. | Можно добавить WatchDog, но пока не ясно как его сбрасывать…
56 | Высокий | При нахождении фильтра в промывке (на разных стадиях) сбросил/подал питание на плату. Контроллер после загрузки и парковки поршня в фильтрации возвращается не к той стадии на которой была промывка, а на первую стадию (обратная промывка). | Исправил
57 | Высокий | Поправить размерность импульсного числа в настройках ВЫХ1. Вместо л/мин должно быть л/имп. | Исправил
58 | Высокий | Словил очередной непонятный глюк - настроил рандомных стадий промывок в ТИП ФИЛЬТРА (сменил с УМЯГЧЕНИЕ на РУЧНАЯ НАСТРОЙКА) и запустил вручную промывку. И поршень вместо того чтобы пойти задвигаться начал выдвигаться и сломал шток передаточного механизма. Ошибки 256 и 512. Был подключен еще прибор СИ20 к ВЫХ1 для подсчета импульсов (работает на 24В). Сутки контроллер был отключен от сети. Это очень плохо что нет контроля тока на двигателе. Можно было бы останавливать вращение двигатели при заклинивании не дожидаясь когда его поломает. Воспроизвести не удалось.
59 | Высокий | Снова сбрасывается время и дата при установленной батарейки.
60 | Высокий | Для решения проблемы бокового засвета фототранзистора VT3 от светодиода VD10 предлагаю между ними распаивать плоский трехконтактный разъем аналогичные разъему подключения дисплея
61 | Высокий | Не загорелся зеленый светодиод на плате PCBasic входа ВХ1
62 | Высокий | При активации ВЫХ1 и ВЫХ2 на стадии промывок, после окончании промывки, индикация ВЫХ1 и ВЫХ2 осталась на главном экране. Светодиод ВЫХ2 горит. На разъемах подключено или нет - не важно - поведение одинаковое. После сброса питания индикация пропадает. Такое возникает только когда выбрана на выходах какая-либо стадия промывки которая идет последней по циклу ((в фильтрации - ПРЯМАЯ ПРОМЫВКА, в умягчении - ЗАПОЛНЕНИЕ СОЛЕВОГО БАКА, в ручной - любая последняя. Даже если стадия на которой выходы активны задана как 0 тоже будут активны выходы после окончания промывки. Если после этого (как активны выходы после окончания промывки) зайти в меню и снять галочку с той стадии промывки которая по циклу идет последней, то для ВЫХ1 выход перестанет быть активным, а ВЫХ2 продолжит быть активным. | Поправил, требует проверки
63 | Высокий | Снова зависла плата. На этот раз именно зависла. Синий светодиод перестал мигать - горит постоянно. Потом зависла и не горел светодиод. Завис когда нажимал кнопку меню в самом конце промывки когда она уже стала активна, а двигательне закончил вращение. Стоял тип промывки УМЯГЧЕНИЕ и стадия заполнения солевого бака - 0 кг. Перезагрузка кнопкой не помогла, только сняв питание с платы. Повторилась и на 1.8 только уже во время промывки. После зависа контроллер висит в загрузке с черным экраном пока его не снимишьс держателя платы. Есть подозрение на плохой контакт чего-то на плате. Сменил плату. Настроил и снова начал гонять промвки - другая плата снова зависла. И так же отвисла после перезагрузки и снятия с кранштейна. Потом перестала быть актвиной конопка Промывка после неккоректного выставления поршня в референс - контроллер выкрутил на максимум, но так и оставил его не отвернув назад на 10 ед (уставка положения Фильтрация). После перезагрузки плата снова зависла. И отвисает только после снятия с кранштейна.
64 | Высокий | Во время окончания промывки (тип промывки был умягчение) контроллер секунду крутил в одну сторону поршень, а потом изменил направление вращения и крутил мотором бесконечно долго (пока не снял питание). Возможно еще так происходит заклинивание в максимально задвинутом положении. Такое потом повторилось на другой стадии - при переходе от обратной промывки к засосу солевого раствора. В последний раз это была первая промывка после длительного отлкючения (батарейка не работает - часы сбились, конечно). Случалось на разных платах (Ягода и PCBasic) и без установки на клапан. Потом еще раз повторилось. Для ускорения проверки я зачастую пролистываю стадии - нажимаю кнопку СЛЕДУЮЩАЯ, но не в этом причина, конечно.
65 | Высокий | Не учитывается РЕЗЕРВ ФИЛЬТРОЦИКЛа при типе промывке УНИВЕРСАЛЬНАЯ. Например ФИЛЬТРОЦИКЛ задан 1000л и резерв 15%. В случае если остаток фильтроцикла станет меньше резерва (150 л) и… Так. Убираем нафиг этот резерв. Это не настолько актуальная настройка. Реализуем в следующей ревизии. | Убрал
66 | Высокий | А вот что попросил потенциальный клиент добавить в ИСТОРИЮ (и я с ним полностью согласен): 1. Общее время работы платы с момента первого включения в работу. Не сбрасываемый ни ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ни ИНЖЕНЕР 2. Общий накопленый объем прошедшей воды. Не сбрасываемый ни ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ни ИНЖЕНЕР. 3. Количество промывок. Не сбрасываемый ни ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ни ИНЖЕНЕР. 3. Версия ПО Посмотрите куда это можно безболезненно добавить. Напрашивается отдельный пункт в подменю ИСТОРИЯ. Например ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
67 | Высокий | На плате "Ягода" ВЫХ1 (НО) остался "замкнутым" если был "замкнут" или "замыкается" после обесточивания платы. Парвда нагрузка - 6/12 светодиодов с питанием от 5В БП (по факту 7В) и ток при этом . Буд-то есть ток утечки через транзистор. На платах PCBasic такого не замечено.
68 | Средний | При применении ВЫХ2 на нагрузку 24В DC (поставил электромеханическое реле Phoenix 2961105) выход остается замкнутым при деактивации выхода. Или наоборот - не замыкается когда выход активен. | На этот выход нельзя вшать нагрузку DC, только AC
69 | Средний | Плата от Ягодки после охлаждения в холодильнике вообще отказывается включаться. Темпратура - 6 градусов. Запихнул в холодильник обе платы PCBasic. Одна завелась сразу после подачи питания. Вторая плата как и плата от Ягодки - экран светится и ничего не происходит. Дать нагреется и включится.
70 | Средний | Ещё есть непонятный баг когда контроллер, установленный на голове, может покрутить мотор на долю секунды когда берешь клапан в руки и крутишь его. Во время какой-нибудь стадии промывки или когда в положении фильтрации.
71 | Высокий | Увидел аварию ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРАЩЕНИЕ МОТОРА. Но нужно что бы мотор переставал вращаться при возникновении этой аварии. А то аварию показал контроллер, а мотор крутится дальше.
72
73
74
75
76
77
78