## Input_Otput МОЗГИ rev1 (2023 го
Input_Otput системной платы "МОЗГИ" rev1 многоходового клапана ГОЛОВА 1.0
№ I/O | Тип входа | Название I/O для документации | Электрические Характеристики | Цвет разъема платы и коннектора на кабеле | Описание порта | Программный функционал
1 | In | ПИТАНИЕ | 15В разъем: штырь 2pin защита от неправильной полярности | Черный/Черный | Питание системной платы. Должна быть защита от неправильной полярности питания. В БП должна быть предусмотрена защита от всех бед на высокой стороне. Рабочий диапазон напряжения на входе в БП крайне желательно от 176 до 253 В. | Выдача ошибки по низкому напряжению питания если есть контроль питания входного напряжения.
2 | Out | ПИТАНИЕ МОТОРА | 12В разъем: штырь 2pin | Белый/Белый | Питание мотора головы. Защита от клина (высокий ток). | Выдача ошибки по высокому току/заклиниванию.
3 | In | РАСХОДОМЕР | 5В открытый коллектор R=10К на плате разъем: штырь 3pin | Голубой/Голубой | Подключение расходомера клапана. Тип - датчик хола? | Пересчет импульсов в мгновенный расход. Размерность - л/мин
4 | I/O | СВЯЗЬ | разъем: штырь 3pin ??? | зеленый/зеленый | канал для связи с ПК через uart (usb-ttl переходник) | служебный порт
5 | In | ВНЕШНИЙ СИГНАЛ (ВХ1) | 5В открытый коллектор R=10К на плате разъем: клеммник нажимной 2pin | Зеленый или любой отличный от №7 | Вход для внешнего сигнала. Программируемый. Аналог DP SWITCH у Clack. | Программируемый выбор: 1) "Удаленный запуск промывки" клапана при замыкании контакта (на 30 сек, например). 2) "Запрет промывки" клапана при замыкании входа.
6 | Out | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫХОД (ВЫХ1) | 24В DC, 2А транзистор разъем: клеммник нажимной 2pin | Зеленый или любой отличный от №7 | Программируемый выход (NO) для подключения: 1)электромагнитного реле 24В (DC), 2А (48 Вт) 2) управление НД или реле управления компрессорами 5В (DC) 3) Дистанционный запуск в промывку другого клапана ГОЛОВА (на вход №5) | Программируемый выбор: 1) "Не активен" 2) "Промывка фильтра" - замыкание выхода во время выбранной стадии промывки или целиком всей длительности промывки. 3) "Импульсный выход" - генерация нормированных импульсов от расхода с расходомера. Выход активен во время работы, а не промывки. Вес импульса на выбор - 1/10/100 л/имп. Длительнотсть импульса - 100 мс 4) "Запуск в промывку соседа" - замыкание выхода по окончанию промывки клапана на 60 сек (в случае выбранного типа клапана "Умягчение" - замыкать выход на 60 сек надо на стадии промывки "заполнение солевого бака")
7 | Out | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН (ВЫХ2) | 220В АC, 0,25А твердотельное реле разъем: клеммник нажимной 2pin | Синий или любой отличный от №5 и 6 | Программируемый выход для управления электромагнитным клапаном | "Электромагнитный клапан" - замыкание выхода во время выбранной стадии промывки или целиком всей длительности промывки.
8
9
10
11

## Список ошибок rev1
Список ошибок для платы rev1
Номер ошибки | Описание ошибок как у буржуев | Способ сброса
101 | Невозможно начать движение плунжера клапана. Возможно заклинивание. | Перезагрузка снятием питания
102 | Непредвиденная остановка двигателя клапана. | Перезагрузка снятием питания
103 | Двигатель работает слишком долго для перехода на след стадию | Перезагрузка снятием питания
104 | Двигатель работает слишком долго для возвращения в положение фильтрация | Перезагрузка снятием питания
402 | Ошибка памяти. Недостаточно программной памяти | Перезагрузка снятием питания
403 | Ошибка памяти. Ошибка считывания прграммной памяти | Перезагрузка снятием питания
404 | Ошибка памяти. Ошибка считывания данных диагностики | Перезагрузка снятием питания
Свои ошибки
001 | Низкое напряжение источника питания.
002
003
004
005

## Input_Otput МОЗГИ rev2 (2024 го
Input_Otput системной платы "МОЗГИ" rev2 многоходового клапана ГОЛОВА 1.0
№ I/O | Тип входа | Название I/O для документации | Электрические Характеристики | Цвет разъема платы и коннектора на кабеле | Описание порта | Программный функционал
1 | In | ПИТАНИЕ | 15В разъем: штырь 2pin защита от неправильной полярности | Черный/Черный | Питание системной платы. Должна быть защита от неправильной полярности питания. В БП должна быть предусмотрена защита от всех бед на высокой стороне. Рабочий диапазон напряжения на входе в БП крайне желательно от 176 до 253 В. | Выдача ошибки по низкому напряжению питания если есть контроль питания входного напряжения.
2 | Out | ПИТАНИЕ МОТОРА | 12В разъем: штырь 2pin | Белый/Белый | Питание мотора головы. Защита от клина (высокий ток). | Выдача ошибки по высокому току/заклиниванию.
3 | In | РАСХОДОМЕР | 5В открытый коллектор R=10К на плате разъем: штырь 3pin | Голубой/Голубой | Подключение расходомера клапана. Тип - датчик хола? | Пересчет импульсов в мгновенный расход. Размерность - л/мин
4 | I/O | СВЯЗЬ | разъем: штырь 3pin ??? | зеленый/зеленый | канал для связи с ПК через uart (usb-ttl переходник) и для организации сети между системными палатами (от 2 до 6) | Служебный порт и для организации различных систем состоящих из нескольких системных плат МОЗГИ объедененных в общую сеть (от 2х до 6) - "Система ТВИН", "Непрерывное умягчение", запрет одновременной промывки нескольких клапанов ГОЛОВА и др.
5 | In | ВНЕШНИЙ СИГНАЛ | 5В открытый коллектор R=10К на плате разъем: клеммник нажимной 2pin | Зеленый или любой отличный от №7 | Вход для внешнего сигнала. Программируемый. Аналог DP SWITCH у Clack. | Программируемый выбор: 1) "Удаленный запуск промывки" клапана при замыкании контакта (на 30 сек, например). 2) "Запрет промывки" клапана при замыкании входа.
6 | Out | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫХОД | 24В DC, 2А транзистор разъем: клеммник нажимной 2pin | Зеленый или любой отличный от №7 | Программируемый выход (NO) для подключения: 1)электромагнитного реле 24В (DC), 2А (48 Вт) 2) управление НД или реле управления компрессорами 5В (DC) 3) Дистанционный запуск в промывку другого клапана ГОЛОВА (на вход №5) | Программируемый выбор: 1) "Запуск промывного насоса" - замыкание выхода во время выбранной стадии промывки или целиком всей длительности промывки. 2) "Импульсный выход" - генерация нормированных импульсов от расхода с расходомера. Вес импульса на выбор - 1/10/100 л/имп. Длительнотсть импульса - 100 мс 3) "Запуск в промывку соседа" - замыкание выхода по окончанию промывки клапана на 60 сек (в случае выбранного типа клапана "Умягчение" - замыкать выход на 60 сек надо на стадии промывки "заполнение солевого бака")
7 | Out | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН | 220В АC, 0,25А твердотельное реле разъем: клеммник нажимной 2pin | Синий или любой отличный от №5 и 6 | Программируемый выход для управления электромагнитным клапаном | "Электромагнитный клапан" - замыкание выхода во время выбранной стадии промывки или целиком всей длительности промывки.
8 | Out | ПИТАНИЕ МОТОРА НБ | 12В разъем: штырь 2pin | Белый/Белый | Питание мотора внешнего клапана НБ ("нет байпаса"). Защита от клина (высокий ток). | Выдача ошибки по высокому току/заклиниванию. Программируемый функционал клапана Т: 1)"Нет Байпаса" - смена положения клапана НБ на время промывки. 2) "Непрервное умягчение". При объеденении нескольких системных плат МОЗГИ в единую сеть (от 2-х до 6) и выборе системы "УМЯГЧЕНИЕ" внешний клапана НБ будет закрываться на тех клапанах ГОЛОВА которые будут находится в "ожидании" (только 1 клапан ГОЛОВА будет в ожидании) и в "промывка".
9 | Out | ПИТАНИЕ МОТОРА Т | 12В разъем: штырь 2pin | Белый/Белый | Питание мотора клапана Т ("трехходового"). Защита от клина (высокий ток). | Выдача ошибки по высокому току/заклиниванию. Программируемый функционал клапана Т: 1) "Промывка из внешнего источника" - Смена положения клапана Т на время промывки. В случае выбранного типа клапана ГОЛОВЫ "Умягчение" - смена положения клапана назад уже при начале стадии "заполнение солевого бака") 2) "Система ТВИН". Для двух голов в одной системе - переключение положения клапана Т при выходе клапана ГОЛОВА находившегося в "Умягчение" в регенерацию. Одна голова в режиме "Умягчение", вторая в режиме "Ожидание". Положение клапана Т как раз и определяет какой фильтр в ожидании, а через какой будет фильтроваться вода.
10
11

## Список ошибок rev2
Список ошибок для платы rev2
Номер ошибки | Описание | Способ сброса
101 | Невозможно начать движение плунжера клапана. Возможно заклинивание. | Перезагрузка снятием питания
102 | Непредвиденная остановка двигателя клапана. | Перезагрузка снятием питания
103 | Двигатель работает слишком долго для перехода на след стадию | Перезагрузка снятием питания
104 | Двигатель работает слишком долго для возвращения в положение фильтрация | Перезагрузка снятием питания
106 | Двигатель внешнего клапана №1 (выход№8) работает слишком долго, а клапан не определяет, что находится в нужном положении
107 | Остановка двигателя внешнего клапана №1 (выход №9)
108 | Двигатель внешнего клапана №2 (выход №9) работает слишком долго, а клапан не определяет, что находится в нужном положении
109 | Остановка двигателя внешнего клапана №2 (выход №9)
402 | Ошибка памяти. Недостаточно программной памяти
403 | Ошибка памяти. Ошибка считывания прграммной памяти
404 | Ошибка памяти. Ошибка считывания данных диагностики
601 | Ошибка связи. Проверьте кабель связи между клапанами