## SPO 30.04.2024
Проблемы с ПО от 30.04.2024
№ | Приоритет исправления | Описание | Статутс | Срок
1 | Высокий | Необходимо переименовтаь аварию ЗАКЛИНИВАНИЕ ШТОКА в ОТСУТСТВИЕ ВРАЩЕНИЯ ШЕСТЕРНИ. Под этой аварией может быть следующие несиправности - не подключен мотор, заклинивание плунжера, заклинивание или неисправность передаточного механизма, несиправность оптического сенсора. |  | Исправлено
2 | Высокий | При настройке стадий промывки в подменю УМЯГЧЕНИЕ нет возможности настроить время заполнения солевого бака - не тапается поле ввода. |  | Исправлено
3 | Высокий | Журнал ошибок. Добавить в сообщение время возникновения ошибки. |  | Исправлено
4 | Высокий | Дописать название стадии ЗАСОС СОЛЕВОГО РАСТВОРА И МЕДЛЕННАЯ ОТМЫВКА. |  | 2024-05-20
5 | Высокий | При настройке стадий промывки в подменю УМЯГЧЕНИЕ не применяются значения длительностью более 60 мин. Точнее значения запоминаются, но при промывке выставляются значения = введеное время минус 60 минут. Ввел 110, а по факту отображается 50 мин. Или ввел 90 мин, а при промывке только показывает 30 мин. Ну и ставишь 61 мин, а по факту показывает 1 мин, но когда 1 мин заканичвается начинается отсчет 60 мин. По факту длительность более 99 мин учитывается, но такое кривое отображение времени обратного отсчета надо передалать. |  | 2024-05-20
6 | Высокий | Добавить задержку на нажатие кнопки МЕНЮ так же как и для кнопки ПРОМЫВКА |  | Исправлено
7 | Высокий | Нет РУЧНАЯ НАСТРОЙКА типа фильтра - выбрать этот пункт меню и настроить время его нельзя |  | Исправлено
8 | Высокий | При изменеии времени стадий промывки, при входе в подменю ввода значения самое значение обнуляется и нажав кнопку назад выставляется значение 255, а не то какое было. Стояло, например, 108 мин, ты вошел в меню чтобы его изменить, передумал, нажал назад и получил 255 мин, а не то 108 мин. |  | 2024-05-20
9 | Высокий | Не работает алгоритм вывода в промывку по времени - таймер обратного отсчета перестает считать (показания таймера обратного отсчета в нижней строке просто исчезают), а пормывка не начинается. |  | 2024-05-20
10 | Высокий | Не добавлен тип промывки ПО ДНЯМ и ПО ЧАСАМ. То что сейчас есть ПО ВРЕМЕНИ фактически и есть ПО ДНЯМ только ввод уставок (ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЫВКИ и ОСТАВШЕЕСЯ ВРЕМЯ ДО НАЧАЛА ПРОМЫВКИ) надо сделать в днях, но сохранив обратный отсчет в статусной строке в часах. |  | 2024-05-20
11 | Высокий | Время заполнения солевого бака не в КГ. Формула пересчета есть в фигме |  | Исправлено
12 | Высокий | Надо убрать перемигивание показаний фильтроцикла, расхода, иконок ВХ1, ВЫХ1, ВЫХ2 при их обнавлении. Они на долю сек пропадают совсем и появляются новые. Эти постоянные моргания раздражают и есть ощущение неисправности контроллера. |  | 2024-05-27
13 | Высокий | Нет квадратиков для крестиков выбора в подменю: ТИП ПРОМЫВКИ. Нет промывки ПО ДНЯМ и ПО ЧАСАМ |  | 2024-05-20
| Высокий | Батарейка разрядилась быстро. На сколько её должно хватать? Не будет ли она садится пока контроллер лежит на складах? Если это так, то надо предусмотреть защитную пленку под батарейку чтоб пока хранится заряд не расходовался. Надо это как-то отобразить в заказных листах и ТЗ на изготовление платы. Батарейка так же должна быть смонтирована на заводе делающий монтаж элементов на плату. |  | 2024-05-27
15 | Высокий | При попытке просмотреть журнал ПРОМЫВКИ ФИЛЬТРОВ контроллер завис. |  | Пока не подтвердилось
16 | Высокий | Нет записей в журналах МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД и ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ
17 | Высокий | Постоянно горит на экране иконка ВХ1 хотя нет замыкания входа (2 и 3 пины). Когда замкнул 2 и 3 контакты ВХ1 (загорелся желтый светодиод E-RK на плате) пропала иконка ВХ1, но контроллер так и не пошел в промывку хотя выбран удаленный запуск промывки. Замкнул 1 и 3 контакты - ничего не происходит. Иконка ВХ1 должна появляться когда есть сигнал (замкнут вх1), а не когда он разомкнут. |  | 2024-05-20
18 | Высокий | При выборе ЗАПРЕТ ПРОМЫВКИ для ВХ1 промывка не блокируется при замыкании ВХ1. Нет иконки ВХ1 на экране при замыкании 2 и 3 пинов. |  | 20.05.2024+ нужна логика работы данной команды в случае, если промывка уже идет
19 | Высокий | Прозвонил землю ВЫХ1. Она идет первой (верхняя), а не третьей ногой (нижняя) как указано в схемах. Надо поправить схему, наврено? |  | Номер ножки зависит от того, с какой стороны считать. В схеме нумерация слева, если смотреть на окошки для провода
20 | Высокий | Функционал ВЫХ1 есть в программе, но физически его не вижу. Не появляется иконка ВЫХ1. Мультитестором не видно замыкания цепи для ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА и ЗАПУСК В ПРОМУВКУ СОСЕДА. При выборе ИМПУЛЬСНЫЙ ВЫХОД (задал 10 л/имп) и имитации расхода выход активировался (1 и 3 нога звонится мультитестором и появилась иконка ВЫХ1), но выход просто один раз активируется и так висит потсоянно когда расход стал снова 0. |  | Если водосчетчик Clack не работает, как иммитируется потребление воды?
21 | Высокий | Обратный отсчет фильтроцикла отсутствует. В нижней строке отображается накопленный объем прошедшей воды, а не оставшееся количество литров до конца фильтроцикла. При переключении на м3 в строке состояния остаются л. Максимальное число которое можно вбить в ФИЛЬТРОЦИКЛ - 2000. А 2001 и больше уже нельзя. Нужна до 9999 сделать. Счетчик прошедшей воды начинает изменяться только спустя минуту. Надо уменьшить время обсчета. И с самой математикой какие-то проблемы. При расходе 1200 л/мин счетчик насчитывает как минимум на порядок меньше л за мин. Контроллер не выходит в промывку когда выбран тип промывки НЕМЕДЛЕННАЯ и отсчитано литров больше уставки ФИЛЬТРОЦИКЛ. При проведении принудительной промывки счетчик литража не сбрасывается, а должен, конечно. |  | 2024-05-27
22 | Высокий | При выходе из меню ввода ФИЛЬТРОЦИКЛ кнопкой назад в верхней строке (та что галка рядом с лого) в поле фильтроцикл появляется такое безумное число. То же самое с полем РЕЗЕРВ |  | 2024-05-20
23 | Высокий | ВЫХ2 не работает по настройкам меню. Иконки не ВЫХ2 не появляется, выход не произванивается мультиметром. |  | 20.05.2024 (мультиметром не прозвонится)
| Высокий | Водосчетчик Clack не работает с нашим контроллером |  | Проверю + нужен коэфициент пересчета оборотов/сек(мин) в литры
24 |  | Один раз завис на клавиатуре при вводе значения фильтроцикла. Перезагрузка помогла. Больше не повторялось.
25 | Средний | Убрать полоски разделяющие названия в меню. При обновлении картинки при скроллинге они пропадают, но не полностью. Либо сделать так чтобы полоски не пропадали, или пропадали целиком. |  | 2024-05-27
26 | Средний | Сделать автоматический выход на главный экран из любого подменю спустя 60 сек отсутвия действий с экраном |  | 2024-05-27
27 | Средний | Заменить винтовые клемники ВЫХ1, ВЫХ2 на пружинные самозажимные. |  | В текущей ревизии платы уже поздно (отдана в производство)
28
29
30
31
32

## SPO 10.04.2024
Проблемы с ПО от 10.04.2024
№ | Описание | Статутс
1 | Поправить в названии стадий слово СОЛЕНОГО на СОЛЕВОГО (стадии ЗАПОЛЕНИЕ СОЛЕВОГО БАКА и ЗАСОС СОЛЕВОГО РАСТВОРА И МЕДЛЕННАЯ ОТМЫВКА | Солевого исправлено. Запись в 2 строчки потребует еще времени
2 | При окончании промывки не появляется кнопка ПРОМЫВКА, а остается на экране кнопка СЛЕДУЮЩАЯ | Исправлено
3 | После настройки стадий в любом типе промывки клапан сразу начинает промывку по этим стадиям но проходит их быстро - за пару секунд. | Исправлено
4 | Убрать непонятные символы справа от времени | Исправлено
5 | Сделать возможным ввод 0 в длительности стадий (фактически пропустить стадию). Сейчас при попытке ввода 0 встает 255 что так же неправильно. | Исправлено
6 | кнопка СОХРАНИТЬ наехала на часы - сместить кнопку левее | Исправлено
7 | При вводе 0 в поле оставшееся время до начала промывки отображается NaN. И сам алгоритм вывода клапана на промывку не срабатывает в положенное ВРЕМЯ ПРОМЫВКИ когда оставшееся время до начала промывки станет 0 ч | NaN означает что данная промывка еще ни разу не запускалась и планировщик не "взведен". Поэтому первая промывка должна запускаться вручнную с основного экрана
8 | Сделать оформление выбора по всему меню единообразно - галочкой рядом с полем (как в подменю ТИП ФИЛЬТРА) или выделением самого поля (как в фигме отрисовано). С галочкой понятнее может быть, но хватит ли места для этого квадратика для всех вариантов меню?! | Исправлено
9 | Сместить значок фирмы в левый угол экрана (он там и так находится во всех подменю настройек) | Исправлено
10 | Длитльность (время) стадий промывки нужно увеличить на порядок. Максимально не 99:00, а 999:00. | Исправлено. Не до конца - см пункт 25
11 | Контроллер крутит мотор не в ту сторону при начале промывки после пропадания питания. | Восстанавливает положение до пропадания питания | Этого не было в ТЗ, наверно. Этого функциоанала нет у оригинального контроллера Clack. Но хорошо что это сделано у нас! Это предотвратит попадание солевого раствора потребителю при попадании питания! Причем радует что запоминается и оставшееся время стадии промывки. Отлично.
12 | Нет аварий по мотору когда он не подключен. Наверно еще не сделали… | Исправлено.
13 | Пропало название стадии ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА спустя много циклов промывки. Возникает если не нажать СОХРАНИТЬ два раза после изменения длительности стадии. Длительность не сохраняется. Появляется только при первой промывки. При следующих промывках нормально отображается. При нажатии СОХРАНИТЬ два раза (до выхода в подменю выбора ТИП ФИЛЬТРА) значения сохраняется и глюка с не отображением названия первой стадии не возникает. | Уточнение возникновения проблемы
14 | При смене параметра ТИП ФИЛЬТРА, без изменения или простого сохранения длительности стадий, контролер уводит поршень в какое-то непонятное положение (иногда в крайнее задвинутое положени). И больше ничего не происходит. И кнопка ПРОМЫВКА не работает. | Исправлено
15 | При выборе стадий в РУЧНАЯ НАСТРОЙКА больше 4х не появляется скроллинг стадий - стадии после 4ой нельзя никак настроить или посмотреть. Точнее больше 4х стадий не запоминает клапан. 4 стадии мало. Надо до | Устраню в следующей версии
16 | Иногда при ручном переключение стадий промывки (кнопкой СЛЕДУЮЩАЯ) вместо текущего времени выскакивает какое-то другое время. | Исправлено
17 | Название выходов должно хоть как-то совпадать друг с другом. На плате указаны RELAY AC и RELAY DC, а в HMI ВЫХ1 и ВЫХ2. Сделать обозначения на плате на русском согласно таблицы обозначения портов) | Учтем в новой ревизии платы
18 | Не сохраняется время при отключении питания с установленной батарейкой. Возможно проблема в больших площадках под припайку скобы держащей батарейку - есть наплывы припоя и вероятно есть КЗ | Исправлено
19 | Необходимо уменьшить время подачи питания на двигатель при позиционировании (при подаче питания) штока когда он максимально выдвинут. Сейчас стоит 5 сек задержка. Надо сократить до 0,5 - 1,0 сек. | Исправлено
Далее по прошивке от 10.04.2024
20 | Контроллер зависает при сохранении даты. Или при попытке изменить дату. В общем баг вполне стабилный и воспроизводимый. И если ввести тоже самое значение даты (например только день) и нажать сохранить то дата сбросится на 01.01.1970 и после перезагрузки время до промывки станет 475776 часов)))
21 | Появилась авария по заклиниванию клапана. Хорошо. Но заклинивание делает сам контроллер когда идет позиционирование поршня (при подаче питания), но только когда клапан стоял и так в положении фильтрация. Грубо говоря два позиционирования подряд клинят плунжер. Но эта проблема может быть связана с проблемой передаточного механизма которая ещё не устранена. Но, не исключено, что надо будет снижать уставки контроля тока при позиционированию.
22 | Надо убрать перемигивание показаний фильтроцикла и расхода при их обнавлении. Они на долю сек пропадают совсем и появляются новые. Эти постоянные моргания раздражают и есть ощущение неисправности контроллера.
23 | Сделать задержку в 2 сек на нажатие кнопок ПРОМЫВКА и МЕНЮ
24 | При настройке стадий промывки в подменю УМЯГЧЕНИЕ нет возможности настроить время заполнения солевого бака - не тапается поле ввода
25 | При настройке стадий промывки в подменю УМЯГЧЕНИЕ не применяются значения длительностью более 60 мин. Точнее значения запоминаются, но при промывке выставляются значения = введеное время минус 60 минут. Ввел 110, а по факту отображается 50 мин. Или ввел 90 мин, а при промывке только показывает 30 мин. Ну и ставишь 61 мин, а по факту показывает 1 мин, но когда 1 мин заканичвается начинается отсчет 60 мин. По факту длительность более 99 мин учитывается, но такое кривое отображение времени обратного отсчета надо передалать.
26 | Авария по двигателю появилась, да. Но есть возможность различать заклинивание от отсутствия подключения двигателя? И отображение аварии надо поправить.
27 | При возникновении аварии по двигателю сбросился таймер обратного отсчета периода промывки. Точнее т.к. авария возникла после пропадания питания во время промывки похоже что таймер не запустился (планировщик не взвелся), а должен был.
28 | Нет квадратиков для крестиков выбора в подменю: ТИП ПРОМЫВКИ, ВНЕШНИЙ СИГНАЛ (ВХ1), УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫХОД (ВЫХ1), ЭМК (ВЫХ2)
29 | Изменил описание подменю ВЫХ2 - там сразу выбираются стадии промывки на которых выход активен. Аналогично как для ВЫХ1 подменю ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА. Прошу поправить в прогамме.
30 | Нет аварии по длительной работе мотора при позиционировании плунжера при подаче питания.
31 | При проведении принудительной промывки таймер периода проведения промывки не сбрасывается, а округляется на целые сутки больше. Стояло 24 часа - стало 48. Стояло 150 часов - стало 168
32 | Контроллер завис при попытке изменить ТИП ПРОМЫВКИ на НЕМЕДЛЕННАЯ
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

## SPO 26.03.2024
Проблемы с ПО от 26.03.2024
№ | Описание | Статутс
1 | Поправить в названии стадий слово СОЛЕНОГО на СОЛЕВОГО (стадии ЗАПОЛЕНИЕ СОЛЕВОГО БАКА и ЗАСОС СОЛЕВОГО РАСТВОРА И МЕДЛЕННАЯ ОТМЫВКА | Солевого исправлено. Запись в 2 строчки потребует еще времени
2 | При окончании промывки не появляется кнопка ПРОМЫВКА, а остается на экране кнопка СЛЕДУЮЩАЯ | Исправлено
3 | После настройки стадий в любом типе промывки клапан сразу начинает промывку по этим стадиям но проходит их быстро - за пару секунд. | Исправлено
4 | Убрать непонятные символы справа от времени | Исправлено
5 | Сделать возможным ввод 0 в длительности стадий (фактически пропустить стадию). Сейчас при попытке ввода 0 встает 255 что так же неправильно. | Исправлено
6 | кнопка СОХРАНИТЬ наехала на часы - сместить кнопку левее | Исправлено
7 | При вводе 0 в поле оставшееся время до начала промывки отображается NaN. И сам алгоритм вывода клапана на промывку не срабатывает в положенное ВРЕМЯ ПРОМЫВКИ когда оставшееся время до начала промывки станет 0 ч | NaN означает что данная промывка еще ни разу не запускалась и планировщик не "взведен". Поэтому первая промывка должна запускаться вручнную с основного экрана
8 | Сделать оформление выбора по всему меню единообразно - галочкой рядом с полем (как в подменю ТИП ФИЛЬТРА) или выделением самого поля (как в фигме отрисовано). С галочкой понятнее может быть, но хватит ли места для этого квадратика для всех вариантов меню?! | Исправлено
9 | Сместить значок фирмы в левый угол экрана (он там и так находится во всех подменю настройек) | Исправлено
10 | Длитльность (время) стадий промывки нужно увеличить на порядок. Максимально не 99:00, а 999:00. | Исправлено
11 | Контроллер крутит мотор не в ту сторону при начале промывки после пропадания питания. | Восстанавливает положение до пропадания питания
12 | Нет аварий по мотору когда он не подключен. Наверно еще не сделали… | Исправлено
13 | Пропало название стадии ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА спустя много циклов промывки
14 | При смене параметра ТИП ФИЛЬТРА, без изменения или простого сохранения длительности стадий, контролер уводит поршень в какое-то непонятное положение (иногда в крайнее задвинутое положени). И больше ничего не происходит. И кнопка ПРОМЫВКА не работает. | Исправлено
15 | При выборе стадий в РУЧНАЯ НАСТРОЙКА больше 4х не появляется скроллинг стадий - стадии после 4ой нельзя никак настроить или посмотреть. Точнее больше 4х стадий не запоминает клапан. 4 стадии мало. Надо до | Устраню в следующей версии
16 | Иногда при ручном переключение стадий промывки (кнопкой СЛЕДУЮЩАЯ) вместо текущего времени выскакивает какое-то другое время. | Исправлено
17 | Название выходов должно хоть как-то совпадать друг с другом. На плате указаны RELAY AC и RELAY DC, а в HMI ВЫХ1 и ВЫХ2. Сделать обозначения на плате на русском согласно таблицы обозначения портов) | Учтем в новой ревизии платы
18 | Не сохраняется время при отключении питания с установленной батарейкой. Возможно проблема в больших площадках под припайку скобы держащей батарейку - есть наплывы припоя и вероятно есть КЗ | Исправлено
19 | Необходимо уменьшить время подачи питания на двигатель при позиционировании (при подаче питания) штока когда он максимально выдвинут. Сейчас стоит 5 сек задержка. Надо сократить до 0,5 - 1,0 сек. | Исправлено
20
21
22